정보통신공사

사용전검사 기준표

	수원특례시

1. 구내통신선로 설비공사

□ 방송통신기자재의 검사·승인용품 사용
항 목	검사 기준	검사 방법	검사 결과	근 거
방송통신 기자재 사용	o 적합성 평가 규격에 적합한 제품	o 제품 육안검사 (필요 시 인증서 요구)		o 전파법 제58조의2조제1항

□ 접지 및 보호기
항 목		검사 기준	검사 방법	검사 결과	근 거
접지 및 보호기	접지 대상	o 금속으로 된 단자함, 장치함, 지지물, 보호기 등 o 접지 예외 - 전도성이 없는 인장선을 사용하는 광섬유케이블 - 금속성 함체이나 광섬유 접속 등 내부에 전기적 접속이 없는 경우	o 대상설비 접지 설치 여부 확인		o 접지설비·구내 통신설비 ·선로설비 및 통신공동구등에 대한 기술기준 제5조제1항 및 제7항
	접지 저항	o 국선 수용 회선이 100회선을 초과하는 주 배선반 : 10Ω 이하 o 보호기 접지 : 10Ω 이하 o 국선 수용 회선이 100회선 이하인 주 배선반 : 100Ω 이하 o 보호기를 설치하지 않은 구내통신 단자함 : 100Ω 이하	o 측정기를 이용한 접지저항 측정		o 접지설비·구내 통신설비 ·선로설비 및 통신공동구등에 대한 기술기준 제5조제2항
	접지 선의 굵기	o 10Ω 이하 : 2.6mm 이상 o 100Ω 이하 : 1.6mm 이상 o 피복 : PVC 피복동선 또는 그 이상의 절연효과를 갖는 전선(외부 노출되지 않는 접지선은 피복하지 않을 수 있음)	o 접지선 육안 확인 o 측정 공구(버니어캘리퍼스 등)로 측정		o 접지설비·구내 통신설비 ·선로설비 및 통신공동구등에 대한 기술기준 제5조제4항

□ 소요회선

항 목

검사 기준

검사 방법

검사 결과

근   거

주거용

건축물

o 다음 기준 중 어느 하나 이상 충족

구간		회선수
국선단자함에서 세대단자함 또는 인출구 까지		단위세대당 1회선(4쌍 꼬임케이블 기준) 이상 및 단일모드 광섬유케이블 2코어 이상
광다중화 기능을갖는 국선단자함과 동단자함이 있는 경 우	국선단자함에서 동단자함까지	단일모드 광섬유 케이블 12코어 이상
	동단자함에서 세대단자함이나 인출구까지	단위세대당 1회선(4쌍 꼬임케이블 기준) 이상 및 단일모드 광섬유케이블 2코어 이상

o 인출구  오픈에  의한 육안검사

o 방송통신설비의 기술기준에 관한

규정 제20조제2항, [별표4]

업무용

건축물

o 다음 기준 중 어느 하나 이상 충족

구간		회선수
국선단자함에서 세대단자함 또는 인출구 까지		업무구역(10㎡)당 1회선(4쌍 꼬임 케이블 기준) 이상 및 단일모드 광섬유케이블 2코어 이상
광다중화 기능을갖는 국선단자함과 동단자함이 있는 경 우	국선단자함에서 동단자함까지	단일모드 광섬유 케이블 12코어 이상
	동단자함에서 세대단자함이나 인출구까지	업무구역(10㎡)당 1회선(4쌍 꼬임 케이블 기준) 이상 및 단일모드 광섬유케이블 2코어 이상

o 인출구  오픈에  의한 육안검사

o 방송통신설비의 기술기준에 관한

규정 제20조제2항, [별표4]

기타

건축물

o 건축물의 용도를 고려하여 주거용건축물 기준과 업무용건축물 기준을 신축적으로 적용

o 인출구  오픈에  의한 육안검사

o 방송통신설비의 기술기준에 관한

규정 제20조제2항, [별표4]

□ 집중구내통신실 및 층구내통신실
항 목	검사 기준	검사 방법	검사 결과	근 거
통신실 설치 조건 공통사항	o 외부환경 영향이 적은 지상 원칙 o 지하일 경우 침수 및 습기 방지 o 조명시설 및 통신장비용 전원설비 구비 o 출입구에는 잠금장치 설치	o 육안 검사		o 방송통신설비의 기술기준에 관한 규정 제19조 [별표2], [별표3]
주거용건축물 (공동주택 및 준주택오피스텔)	o 집중구내통신실 - 50 ~ 500세대 : 10㎡이상 - 501 ~ 1000세대 : 15㎡이상 - 1001 ~ 1500세대 : 20㎡이상 - 1501세대 ~ : 25㎡이상	o 설계도면 및 줄자를 이용한 실측 확인		o 방송통신설비의 기술기준에 관한 규정 제19조제2호, [별표3]
업무용 건축물 (6층 이상이고 연면적 5000㎡ 이상)	o 집중구내통신실 : 10.2㎡이상 o 층구내통신실 - 층별전용면적 1000㎡ 이상 : 10.2㎡ 이상 - 층별 전용면적 800㎡ 이상 : 8.4㎡ 이상 - 층별전용면적 500㎡ 이상 : 6.6㎡ 이상 - 층별전용면적 500㎡ 미만 : 5.4㎡ 이상	o 설계도면 및 줄자를 이용한 실측 확인		o 방송통신설비의 기술기준에 관한 규정 제19조제1호, [별표2]
업무용건축물 (6층 미만 또는 연면적 5000㎡ 미만)	o 집중구내통신실 - 500㎡ 이상 : 10.2㎡ 이상 - 500㎡ 미만 : 5.4㎡ 이상	o 설계도면 및 줄자를 이용한 실측 확인		o 방송통신설비의 기술기준에 관한 규정 제19조제1호, [별표2]
복합건축물 (공동주택 또는 업무용건축물이 복합된 건축물)	o 집중구내통신실 : 용도별 면적확보 기준에 따라 각각 분리된 공간에 확보 o 층구내통신실 : 업무용건축물 면적 확보기준에 따라 확보 o 집중구내통신실 통합조건 : 연면적 500㎡미만의 업무용 건축물이 복합된 경우로써 - 각 용도별 면적확보 기준을 합산한 면적 이상이고 - 전기통신회선설비와의 접속기능을 원활히 수행	o 설계도면 및 줄자를 이용한 실측 확인		o 방송통신설비의 기술기준에 관한 규정 제19조제3호, [별표2]. [별표3]

□ 국선인입시설 및 옥내시설
항 목		검사 기준	검사 방법	검사 결과	근 거
국선인입	지하인입	o 분계점까지 지하배관 설치 o 기술기준 제26조제2항 관련 별표2의 지하인입관로의 표준도에 의한 설치 여부 o 내부식성금속관 또는 KSC 8455 동등규격 이상의 합성수지제 전선관 o 사업자 전주에 설치하는 인입배관의 높이는 지상 20cm 이상 50cm 이하	o 지하인입 여부 o 표준도와 부합되게 시공되었는지 여부		o 방송통신설비의 기술기준에 관한 규정 제4조제2항 o 방송통신설비의 기술기준에 관한 규정 제18조제2항 o 접지설비·구내통신 설비 ·선로설비 및 통신공동구 등에 대한 기술기준 제26조제3항 [별표2의1]의 제2호 o 접지설비·구내통신 설비 ·선로설비 및 통신공동구 등에 대한 기술기준 제28조제5항
	가공인입	o 5회선 미만의 국선을 인입하는 경우에 한함 - 단, 사업자는 분계점과 사업자 인입맨홀·핸드홀 또는 인입주까지 지하인입배관을 설치한 경우에는 지하로 인입 o 기술기준 제26조제4항 관련 별표3의 가공인입의 표준도에 의한 설치여부	o 표준도와 부합되게 시공되었는지 여부		o 방송통신설비의 기술기준에 관한 규정 제24조제3항 및 제4항 o 접지설비·구내통신 설비 ·선로설비 및 통신공동구 등에 대한 기술기준 제26조제4항
	맨홀	o 기술기준 제26조제2항 관련 별표2의 지하인입관로의 표준도에 의한 설치 여부 o 맨홀설치 예외 조건 - 인입선로 길이가 246m 미만이고, 인입선로상 분기가 없는 경우 - 5회선 미만의 국선을 인입하는 경우	o 맨홀설치 여부 (예외 조건인 경우 제외) o 표준도와 부합되게 시공되었는지 여부		o 접지설비·구내통신 설비 ·선로설비 및 통신공동구 등에 대한 기술기준 제26조제2항, [별표2의1]
	맨홀 /수공설치 간격	o 246m 이내	o 줄자 등으로 맨홀 간격 확인		o 접지설비·구내통신 설비 ·선로설비 및 통신공동구 등에 대한 기술기준 제48조제4항
	배관 내경	o 선로외경(다조인 경우에는 그 전체의 외경)의 2배 이상 o 주거용 건축물 중 공동주택 및 준주택오피스텔 - 20세대 이상 : 54mm 이상 - 20세대 미만 : 36mm 이상 ※ 가공인입의 경우 건물 인입부터 국선단자함까지 구간 적용	o 버니어캘리퍼스 등 측정공구로 내경 측정		o 접지설비·구내통신 설비 ·선로설비 및 통신공동구 등에 대한 기술기준 제27조제1호
	배관의 공수	o 주거용 및 기타건축물 : 2공 이상(1공 이상 예비공 포함) o 업무용건축물 : 3공 이상(2공 이상 예비공 포함) o 통신구 또는 트레이 : 향후 증설을 고려한 예비공간 확보 ※ 가공인입의 경우 건물 인입부터 국선단자함까지 구간 적용	o 육안 검사		o 접지설비·구내통신 설비 ·선로설비 및 통신공동구 등에 대한 기술기준 제27조제2호
	배관설치 구간	o 대지경계지점에서 국선단자함까지	o 설계도 확인 및 육안 검사		o 접지설비·구내통신 설비 ·선로설비 및 통신공동구 등에 대한 기술기준 제27조제2호
국선수용 및 국선단자함	국선수용	o 국선과 구내선의 분계점에 주단자함 또는 주배선반을 설치하여 국선 수용	o 주단자함 또는 주배선반 설치 여부 육안검사		o 접지설비·구내통신 설비 ·선로설비 및 통신공동구 등에 대한 기술기준 제29조제1항
	국선단자함의 구분	o 광섬유케이블 수용시 : 주단자함 또는 주배선반 o 300회선 미만 동케이블 수용 시 : 주단자함 또는 주배선반 o 300회선 이상 동케이블 수용 시 : 주배선반	o 육안으로 설치 확인		o 접지설비·구내통신 설비 ·선로설비 및 통신공동구 등에 대한 기술기준 제29조제2항
	국선단자함 요건	o 국선 수용 단자, 단자반 및 보호기를 설치할 수 있는 충분한 공간 o 관로의 분계점과 가장 가까운 곳에 설치 o 단자함의 하부는 바닥으로부터 30cm 이상 높이에 설치 o 실내 설치, 다음 장소 설치 금지 - 세면실, 화장실, 보일러실, 발전 기계실 - 분진ㆍ유해가스 및 부식증기를 접하는 장소 - 소화 호수시설을 갖춘 벽장 내 o 공용 국선단자함은 계단, 복도 등 실내 공용부분에 설치하고 실내 공용부분이 없는 경우 실외 설치하되 벼락, 침수, 강우, 분진, 환기고려 o 국선단자함에 증폭기, 분배기, 보호기 등 종합유선방송설비를설치할 수 없는 건축물 - 공동주택, 준주택오피스텔, 업무용건축물 - 연면적 5000㎡이상인 건축물 o 종합유선방송설비를 통합 설치한 국선단자함은 크기 0.56㎡이상(깊이 130mm이상, 한 변의 길이 700mm이상), 절연보조 장치, 통풍구, 용도 분리를 위한 격벽 설치 - 단독주택 제외 o 동케이블인 경우 절연저항 50MΩ이상 o 접지단자 설치 여부	o 국선단자함 여유공간 육안 확인 o 국선단자함 설치 위치 육안 확인 o 단자함 설치높이 측정 o 설치 금지 장소 여부 육안 확인 o 실외에 설치한 경우 설치 요건 만족여부 육안 확인 o 종합유선방송설비 통합 설치요건 만족 여부 육안 확인		o 접지설비·구내통신 설비 ·선로설비 및 통신공동구 등에 대한 기술기준 제29조제4항, 제6항, 제7항, [별표4] o 접지설비·구내통신 설비 ·선로설비 및 통신공동구 등에 대한 기술기준 제5조제1항
즁간단자함 및 세대단자함	중간단자함 설치 위치	o 배관 굴곡기준(기술기준 제28조제5항제4호)에 부적합한 배관의 굴곡점 o 선로의 분기 및 접속을 위해 필요한 곳	o 설계도서 및 현장 등 필수 설치 위치 육안검사		o 접지설비·구내통신 설비 ·선로설비 및 통신공동구 등에 대한 기술기준 제30조제1항
	세대단자함	o 주거용 건축물 중 공동주택 및 준주택오피스텔에는 세대단자함 설치 o 세대단자함 설치 예외조건 - 세대내 분기가 없는 기숙사 - 원룸형 주택(주택법 시행령 제10조제1항제1호) - 준주택오피스텔 o 세대단자함의 보호장치 및 전원시설은 홈네트워크설비를 설치하는 경우에 한함	o 육안 확인 (예외조건인 경우 제외)		o 접지설비·구내통신 설비 ·선로설비 및 통신공동구 등에 대한 기술기준 제30조제2항, [별표5]
	중간단자함 요건	o 용량을 수용할 수 있는 충분한 공간 o 중간단자함 설치 위치 - 제28조제5항제4호의 규정에 부적합한 배관의 굴곡점 - 선로의 분기 및 접속을 위하여 필요한 곳 o 동케이블인 경우 절연저항 50MΩ이상 o 함체가 금속일 경우 접지단자 설치 여부	o [별표5] 요건 만족 여부 확인		o 접지설비·구내통신 설비 ·선로설비 및 통신공동구 등에 대한 기술기준 제30조제2항, [별표5]

항 목		검사 기준	검사 방법	검사 결과	근 거
구내배관등	배관 공수	o 홈네트워크설비를 설치 시 세대 단자함과 홈네트워크 주장치 간 홈네트워크용 배관 1공 이상 설치 o 구내간선계 및 건물간선계 : 2공 이상 설치(동등 이상의 내경을 가진 예비공 1공 포함) o 수평배선계는 성형구조 또는 성형배선이 가능한 구조	o 구간별 배관 공수 육안 확인		o 접지설비·구내통신 설비 ·선로설비 및 통신공동구 등에 대한 기술기준 제28조제1항, 제3항
	바닥 덕트 또는 배관	o 업무용건 축물로써 구내선이 7.5m를 넘는 실내에 설치 o 성형 또는 망형으로 설치 o 매구간 교차점 또는 완곡부에 실내접속함 설치 - 실내접속함 간격 7.5m 이내 - 직선관로로서 선로작업에 지장이 없는 경우는 12.5m 이내 o 접속함 및 인출구는 상면에 돌출 및 침수되지 않도록 설치	o 배관 및 덕트, 접속함 등 육안 확인		o 접지설비·구내통신 설비 ·선로설비 및 통신공동구 등에 대한 기술기준 제28조제4항
	옥내 배관의 요건	o 내부식성 금속관 또는 KS C 8454 동등 규격 이상의 합성수지제 전선관 o 지하 매설관의 경우 내부식성금속관 또는 KS C 8455 동등규격 이상의 합성수지제 전선관 o 국선단자함과 장치함 별도설치 시 국선단자함과 장치함 구간에 28mm 이상 배관 1개 이상을 설치할 수 있음	o 시공사진, 자재납품확인서 확인 또는 육안 확인 등		o 접지설비·구내통신 설비 ·선로설비 및 통신공동구 등에 대한 기술기준 제28조제5항제1호, [별표4]
	배관의 내경	o 수용되는 케이블 단면적의 총합계가 배관 단면적의 32% 이하	o 육안 확인 및 계측기를 이용한 측정		o 접지설비·구내통신 설비 ·선로설비 및 통신공동구 등에 대한 기술기준 제28조제5항제2호
	배관의 굴곡	o 곡률 반경은 배관 내경의 6배 이상(엘보우 등 부가장치 사용 금지) o 1구간 굴곡 개소는 3개소 이내, 1개소 굴곡 각도는 90도 이내, 1구간 굴곡 각도 합계는 180도 이내	o 육안 확인 및 계측기를 이용한 측정 o 설계도서를 통한 확인		o 접지설비·구내통신 설비 ·선로설비 및 통신공동구 등에 대한 기술기준 제28조제5항제3호 및 제4호
	옥내에 설치 하는 덕트 요건	o 선로를 용이하게 수용할 수 있는 구조와 충분한 유지보수 공간 o 수직 덕트는 디딤대 설치 o 60cm~150cm 간격의 선로 받침대 설치(배관 설치 시 예외) o 덕트 내부에 작업용 조명 또는 콘센트 설치(바닥덕트 제외)	o 육안 확인		o 접지설비·구내통신 설비 ·선로설비 및 통신공동구 등에 대한 기술기준 제28조제6항

항 목		검사 기준	검사 방법	검사 결과	근 거
구내선의 배선	통신선의 종류	o 구내간선케이블, 건물간선케이블 및 수평배선케이블은 100㎒ 이상의 전송 대역을 갖는 꼬임케이블 또는 광섬유케이블, 동축케이블을 사용 o 구내간선케이블은 옥외용 케이블 사용. 단, 공동구, 지하주차장 등 외부 환경에 영향이 적은 지하에 설치하는 경우는 옥내용 케이블 사용	o 설치된 케이블의 종류 육안 확인 - 필요 시 제조업체 제공 케이블 성능 자료 확인		o 접지설비·구내통신 설비 ·선로설비 및 통신공동구 등에 대한 기술기준 제32조
	주거용 건축물 구내 배선 기준	o 두 개 이상의 공동주택 및 준주택 오피스텔이 하나의 단지 형성 시 동단자함 설치 o 세대단자함에서 각 인출구 구간은 성형배선으로 구성 o 국선단자함에서 세대내 인출구까지 꼬임 케이블 배선 시 링크성능은 해당케이블의 전송특성 유지 (동단자함 설치 시 동단자함에서 세대 인출구구간 적용) o 홈네트워크설비 설치 시 홈네트워크 주장치와 홈네트워크 기기간 꼬임케이블, 신호전송용케이블 등 설치	o 동단자함 설치 육안 확인 o 세대 내 성형배선 여부 육안 확인 o 계측기를 이용한 별표6의 링크성능 확인 o 홈네트워크용 통신선 설치 확인		o 접지설비·구내통신 설비 ·선로설비 및 통신공동구 등에 대한 기술기준 제33조제1항 및 제3항, [별표6], [별표11]
	업무용 및 기타 건축물 구내 배선 기준	o 두 개 이상의 건축물이 하나의 부지에 형성 시 동단자함 설치 o 층단자함에서 각 인출구까지 성형 배선으로 구성 o 국선단자함에서 인출구까지 꼬임케이블 배선 시 링크성능은 해당케이블의 전송특성 유지 (동단자함 설치시 동단자함에서 인출구 구간 적용)	o 동단자함 설치 육안 확인 o 성형배선여부 육안 확인 o 계측기를 이용한 별표6의 링크성능 확인		o 접지설비·구내통신 설비 ·선로설비 및 통신공동구 등에 대한 기술기준 제33조제2항, 제3항, [별표6], [별표12]
	옥내 통신선 이격 거리	o 300V 초과 전선과 : 15cm이상 o 300V 이하 전선과 : 6cm이상 o 도시가스관과 접촉금지 o 이격거리 예외조건 - 통신선이 절연선 또는 케이블이거나 광섬유케이블일 경우 - 또는 전선이 케이블인 경우(통신선과 접촉금지) - 전선이 57V(30W)이하 직류 전원 공급 시 - 전선과 통신선 간 절연성 격벽설치 또는 별도 배관 수용 시	o 줄자를 이용하여 이격 거리 확인 o 도시가스관 접촉 여부 확인		o 접지설비·구내통신 설비 ·선로설비 및 통신공동구 등에 대한 기술기준 제23조
	기타	o 통신용 배관에 방송공동수신설비, 홈네트워크설비 등을 함께 수용 시 누화로 인한 통신소통에 지장이 없어야 함 o 구내배선에 사용하는 접속자재는 배선케이블 등급과 동등 이상 제품 사용	o 통신 및 방송 이용시 잡음 발생 여부 확인 o 각 접속자재의 사양 확인 또는 링크성능 측정결과 기준 만족		o 접지설비·구내통신 설비 ·선로설비 및 통신공동구 등에 대한 기술기준 제33조제4항, 제5항
회선 종단장치		o 주거용건축물의 통신용 인출구 : 모듈러잭이나 동축커넥터 또는 광인출구 o 업무용 및 기타건축물 : 각 실별 통신용 인출구 또는 단자함으로 종단 o 통신선로, 방송공동수신설비, 홈네트워크설비 등을 하나의 인출구로 종단 시 상호 간 누화로 인한 지장이 없어야 함	o 인출구 설치 여부 확인 o 통신, 방송 노이즈 발생 여부 확인		o 접지설비·구내통신 설비 ·선로설비 및 통신공동구 등에 대한 기술기준 제31조

2. 이동통신구내선로 설비공사

항 목		검사 기준	검사 방법	검사 결과	근 거
급전선인입		o 별표7의 표준도에 준하여 옥외안테나로부터의 급전선 인입 배관 설치	o 표준도와 부합되게 시공여부		o 접지설비·구내통신 설비·선로설비 및 통신공동구 등에 대한 기술기준 제35조, [별표7]
배 관 / 덕트	설치 구간	o 옥외안테나에서 기지국의 송수신 장치 또는 중계장치까지	o 설계도 확인 및 육안 검사		o 접지설비·구내통신 설비·선로설비 및 통신공동구 등에 대한 기술기준 제35조, [별표7]
	배관의 종류	o 내부식성 금속관 또는 KS C 8454 동등 규격 이상의 합성수지제 전선관	o 배관의 종류 확인
	배관의 수	o 급전선을 수용하는 배관 - 3공 이상 설치 o 광케이블을 수용하는 배관 - 예비공 1공 이상 포함 2공 이상 설치	o 설치된 배관의 수확인
	배관의 내경	o 급전선을 수용하는 배관 - 배관의 내경 : 36mm 이상 또는 급전선 외경(다조인 경우는 전체의 외경)의 2배 o 광케이블을 수용하는 배관 - 배관의 내경 : 22mm 이상	o 측정공구(버니어캘리퍼스 등)로 측정
접속함		o 배관의 길이가 40m 초과 시 또는 기술기준 제28조제5항제4호의 규정에 부합한 배관의 굴곡점에 설치	o 준공도면 또는 육안검사를 통해 접속함 설치 여부 확인		o 접지설비·구내통신 설비·선로설비 및 통신공동구 등에 대한 기술기준 제36조
접지시설		o 접지저항 10Ω이하 o 접지단자 설치 위치 - 각 층의 중계 장치 등으로부터 최단 거리	o 접지저항 측정 o 준공도면 또는 육안검사를 통합 접지단자 설치 여부 확인		o 접지설비·구내통신 설비·선로설비 및 통신공동구 등에 대한 기술기준 제37조
상용 전 원	용량	o 4KW이상	o 공급용량 확인		o 접지설비·구내통신 설비·선로설비 및 통신공동구 등에 대한 기술기준 제38조
	전압	o 교류 220V	o 멀티테스터기로 측정
	전원 단자	o 3개 이상 o 전원단자 설치 위치 - 각 층의 중계장치 등으로부터 최단거리	o 육안 검사
장소확보		o 옥외안테나 - 4㎡ 이상의 면적을 갖는 1개소 이상 - 분계점에 가까운 맨홀에서 중계 장치 등까지 광케이블을 통해 신호 전달하는 경우는 예외 o 중계장치 등 - 규정 별표1의 제1호에 따른 건축물 ·건축물의 바닥면적 합계가 10,000㎡당 1개소 이상 - 규정 별표1의 제2호에 따른 건축물 ·옥상 : 단지 내 1개소 이상 ·지하층 : 지하층 바닥면적 합계 5,000㎡당 1개소 이상 - 각 개소는 분진이나 유해가스로부터 격리된 2㎡ 이상의 면적(높이2m이상)	o 표준도, 준공도면, 공간확보의 부합여부 o 사업자 중계장치 등이 설치된 경우에는 적정 수용 여부 확인		o 접지설비·구내통신 설비·선로설비 및 통신공동구 등에 대한 기술기준 제39조제1항, [별표7]

3. 방송공동수신 설비공사

□ 방송통신기자재의 검사․승인용품 사용
항 목	검사 기준	검사 방법	검사 결과	근 거
방송통신 기자재 사용	o 적합성평가기준에 적합한 제품	o 제품의 육안검사 (필요 시 인증서 요구)		o 전파법 제58조의2제1항

□ 안전조건
항 목		검사 기준	검사 방법	검사 결과	근 거
접지 및 보호기	접지 대상	o 금속으로 된 단자함, 장치함, 지지물, 보호기 등 o 접지 예외 - 전도성이 없는 인장선을 사용하는 광섬유케이블 - 금속성 함체이나 광섬유 접속 등 내부에 전기적 접속이 없는 경우	o 대상설비 접지설치 여부 확인		o 접지설비·구내통신 설비·선로설비 및 통신공동구 등에 대한 기술기준 제5조제1항 및 제7항
	접지 저항	o 접지저항 10Ω이하 기준 o 다음의 경우는 100Ω 이하 가능 - 선로설비 중 선조․케이블에 대하여 일정 간격으로 시설하는 접지(단, 차폐케이블은 제외) - 국선 수용 회선이 100회선 이하인 주배선반 - 보호기를 설치하지 않는 구내통신 단자함 - 구내통신선로설비에 있어서 전송 또는 제어신호용 케이블의 실드 접지 - 철탑 이외 전주 등에 시설하는 이동통신용 중계기 - 특수 지형에의 시설이 불가피한 경우로서 기준 저항값 10Ω을 얻기 곤란한 경우 - 기타 설비 및 장치의 특성에 따라 시설 및 인명 안전에 영향을 미치지 않는 경우	o 측정기를 이용한 접지저항 측정		o 접지설비·구내통신 설비·선로설비 및 통신공동구 등에 대한 기술기준 제5조제2항
	접지선의 굵기	o 10Ω 이하 : 2.6mm 이상 o 100Ω 이하 : 1.6mm 이상 o 피복 : PVC 피복동선 또는 그 이상의 절연효과를 갖는 전선(외부에 노출되지 않은 접지선은 피복하지 않을 수 있음)	o 접지선 육안 확인 o 측정공구(버니어캘리퍼스 등)로 측정		o 접지설비·구내통신 설비·선로설비 및 통신공동구 등에 대한 기술기준 제5조제4항

□ 배관 및 장치함 등

항 목		검사 기준	검사 방법	검사 결과	근 거
구내배관	배관의 종류	o 금속관 또는 통신용 합성수지관	o 시공사진, 자재납품확인서 확인 또는 육안확인 등		o 방송공동수신설비의 설치기준에 관한 고시 제7조제1항제1호
	배관의 내경	o 수용되는 케이블단면적의 총합계가 배관 단면적의 32% 이하가 되도록 함	o 육안 확인 및 계측기를 이용한 측정		o 방송공동수신설비의 설치기준에 관한 고시 제7조제1항제2호
	배관의 굴곡	o 곡률반경은 배관 내경의 6배 이상(엘보우 등 부가장치 사용 금지) o 1구간 굴곡개소는 3개소 이내, 1개소 굴곡각도는 90도 이내, 1구간 굴곡각도 합계는 180도 이내	o 육안 확인 및 계측기를 이용한 측정 또는 설계도서 확인 등		o 방송공동수신설비의 설치기준에 관한 고시 제7조제1항제3호 및 제4호
	배관 설치 방법	o 세대단자함부터 직렬단자까지 배관은 성형배선이 가능한 구조 o 통신용 배관과 공동사용 가능	o 배관 형태 육안 확인		o 방송공동수신설비의 설치기준에 관한 고시 제7조제2항 및 제3항
구내배선	설치법	o 구내배선은 동축케이블 또는 광케이블을 사용하여 성형배선 o 구내배선은 장치함까지 각각 단독으로 설치. 단, 공동주택(원룸형 주택의 모든 요건을 갖춘 주택은 제외)은 장치함부터 세대단자함까지 따로 설치 o 동일 실내의 경우 직렬 단자를 활용하여 분배 또는 분기 가능 o 케이블 상호 간 및 설비 접속 시 접속 기구(커넥터) 사용 o 통신용 케이블이 들어오는 세대단자함 공동 이용 가능 o 통신용 배관 이용 시 통신소통에 지장이 없도록 함	o 단독배선 및 커넥터 사용 여부 확인 o 통신 간섭 여부 확인		o 방송공동수신설비의 설치기준에 관한 고시 제7조의2
장치함	설치 위치	o 종합유선방송 구내전송선로설비와 최초로 접속되는 곳 o 방송공동수신안테나 케이블의 분배·분기 또는 접속을 위해 필요한 곳	o 설계도서 및 현장 등 필수 설치 위치 육안 검사		o 방송공동수신설비의 설치기준에 관한 고시 제3조의2 제2항
	설치 방법	o 내부에 절연보조장치, 잠금장치 및 통풍구 설치 o 계단이나 복도 등 실내의 공용 부분에 설치 o 증폭기, 분배기, 분기기, 보호기 및 케이블 등 필요한 설비를 수용할 수 있는 충분한 크기 o 증폭기·분배기 등 간에 신호 간섭이 없도록 설치 o 각 층에 설치되는 층 장치함과 접속할 수 있도록 설치	o 설계도서 및 현장 등 필수 설치 위치 육안 검사		o 방송공동수신설비의 설치기준에 관한 고시 제3조의2 제3항
층 장 치 함등	설치 위치	o 각 세대별 단자함과 접속할 수 있는 곳	o 설계도서 및 현장 등 필수 설치 위치 육안 검사		o 방송공동수신설비의 설치기준에 관한 고시 제3조의2 제4항
	설치 방법	o 지하층에 설치되는 층장치함 선로는 에프엠라디오 및 이동멀티미디어방송을 수신할 수 있는 중계기용 무선기기 설치	o 단말기를 이용한 수신 여부 확인		o 방송공동수신설비의 설치기준에 관한 고시 제3조의2 제4항
	설치 조건	o 증폭기와 분배기 등의 장치는 외부에서 교체하기 쉬운 장치함에 설치 o 동축케이블이나 광케이블 등은 적당한 길이의 여분 설치	o 설계도서 및 현장 등 필수 설치 위치 육안 검사		o 방송공동수신설비의 설치기준에 관한 고시 제7조제5항

□ 방송 공동수신 안테나 시설

항 목		검사 기준	검사 방법	검사 결과	근 거
설계조건	설계 전 전파 조사	o 수신전계강도 등 필요한 전파조사 수행 - 단, 전파방송 관련 산업기사 이상의 자격자를 보유한 정보통신공사업자가 전파조사를 한 결과가 있는 경우 예외	o 전파조사 수행결과 자료 검토		o 방송공동수신설비의 설치기준에 관한 고시 제8조
	설계	o 전파조사 결과 및 건축물의 규모와 형태를 고려하여 설계 o 방송신호의 손실이 가장 많은 경로에 접속되는 직렬 단자에서의 예상 신호 세기를 설계도서에 기록	o 손실이 가장 많은 경로에 접속되는 직렬 단자의 예상 신호 세기의 별표3 질적 수준 만족 여부 확인		o 방송공동수신설비의 설치기준에 관한 고시 제9조
신호의 전송	전송 방법	o 수신안테나로부터 들어오는 방송의 신호를 주파수의 변화없이 그대로 전송 - 수신 불량 시 방송주파수대역 범위에서 주파수변환전송 가능 - 주파수변환 전송 시 지상파텔레비전방송신호와 간섭이 없어야 함	o 주파수 변경여부 확인 o 주파수를 변경한 경우 직렬단자에 TV 수상기 연결을 통해 타 지상파와 간섭여부 확인		o 방송공동수신설비의 설치기준에 관한 고시 제10조
사용설비 및 기술기준	수신 안테나	o 지상파방송, 위성방송 신호 수신이 잘 되도록 설계 o 기계적, 화학적 내구성 우수 o 수신안테나와 동축케이블 접속부는 빗물에 침수되지 않는 구조	o 질적수준 확인 o 내구성, 방수성 확인		o 방송공동수신설비의 설치기준에 관한 고시 제12조
	수신 안테나 설치 방법	o 모든 채널의 지상파방송, 위성방송 신호 수신할 수 있도록 설치 o 한 조의 안테나로 둘 이상의 건축물에서 공동 이용 가능 o 낙뢰 보호시설 설치 및 피뢰침과 1m 이상 이격 o 안테나 지지 구조물은 풍하중에 견딜 수 있도록 설치	o 질적수준 확인 o 피뢰침 설치 및 이격거리 확인 o 구조물 설계도서 확인		o 방송공동수신설비의 설치기준에 관한 고시 제13조
	증폭기	o 수신안테나로부터 입력된 신호를 주파수대역별로 분리 증폭한 후 혼합출력 또는 전대역을 광 대역으로 증폭 o 증폭기 기준 - 수동으로 출력 세기 조정 가능 - 지상파방송, 위성방송 신호 균일 증폭 가능 - 공급되는 전원을 수동으로 연결하거나 차단 가능	o 증폭기 기능 확인		o 방송공동수신설비의 설치기준에 관한 고시 제16조
	분배기 및 분기기	o 방송의 신호를 임피던스의 변화 없이 분배하거나 분기 o 유휴분배단자 및 유휴분기단자는 사용 회선에 영향을 미치지 않도록 75Ω 종단	o 설치된 설비 확인		o 방송공동수신설비의 설치기준에 관한 고시 제17조
	신호 처리기	o [별표2의1]의 기술기준에 맞게 입력 채널과 출력 채널 변환 가능	o [별표2의1] 기능 확인		o 방송공동수신설비의 설치기준에 관한 고시 제18조
케이블 및 배선	구내 배선	o 구내배선은 동축케이블 또는 광케이블 사용 o 장치함부터 세대단자함까지 또는 최초로 접속되는 직렬단자까지 단독배선 o 동일 실내의 경우 직렬단자를 활용하여 분배 또는 분기 가능 o 케이블 상호간 및 설비 접속 시 접속기구(커넥터) 사용 o 통신용 케이블이 들어오는 세대단자함 공동 이용 가능 o 통신용 배관 이용 시 통신소통에 지장이 없도록 함	o 단독배선 및 커넥터 사용 여부 확인 o 통신간섭여부 확인		o 방송공동수신설비의 설치기준에 관한 고시 제7조의2
질적수준	안테나 시설의 질적 수준	o 방송공동수신안테나시설의 질적수준은 [별표3]을 따름	o 질적수준 측정		o 방송공동수신설비의 설치기준에 관한 고시 제22조

□ 종합유선방송 구내전송선로설비
항 목		검사 기준	검사 방법	검사 결과	근 거
설치범위	구내 전송 선로 설비 설치 범위	o 도로와 택지 또는 건축물의 경계점으로부터 세대단자함까지	o 설비 설치 여부 확인		o 방송공동수신설비의 설치기준에 관한 고시 제23조
사용설비	증폭기	o 케이블 특성에 의해 감쇄된 상향 신호 및 하향 신호를 분리하여 증폭 가능 o 수동으로 증폭 기능 조절 가능 o 등화기 또는 감쇄기로 입력레벨을 등화 또는 감쇄 가능 o 전원을 수동으로 연결 또는 차단 가능 o 접지단자 구비	o 기능시험 또는 자료를 통한 기능 확인		o 방송공동수신설비의 설치기준에 관한 고시 제25조
	분배기 및 분기기	o 방송 신호를 임피던스 변화 없이 분배하거나 분기 o 유휴분배단자 및 유휴분기단자는 75Ω으로 종단	o 기능 확인 o 유휴단자 종단 확인		o 방송공동수신설비의 설치기준에 관한 고시 제26조
케이블 설치방법	인입 접속점	o 사업자설비와 구내전송선로설비의 접속점은 보호기의 인입 커넥터	o 인입접속점 접속 여부 확인		o 방송공동수신설비의 설치기준에 관한 고시 제28조
	인입 배관	o 인입배관의 공수는 1공 이상	o 육안검사		o 접지설비·구내통신 설비·선로설비 및 통신공동구 등에 대한 기술기준 제26조제6항