Ⅸ-

제9장 분뇨처리시설 계획

Ⅸ-

제9장 분뇨처리시설 계획

9.1 현황 및 문제점

9.2 계획의 기본방향

9.3 시설계획

제9장 분뇨처리시설 계획

9.1

현황 및 문제점

	∙ 2012년 현재 수원시의 분뇨발생량은 512㎥/일로서 수세식은 25㎥/일, 수거식은 487㎥/일로서 수원시 위생(분뇨)처리시설에서 처리 하고 있다. ∙ 분뇨발생량은 2009년을 기점으로 과거 2008년~2009년에는 분뇨발생량이 증가하였으나 2009년 이후로는 정체현상을 보이고 있다. 이는 수원시 하수관거 정비공사의 지속적인 시행 및 향후 분류식 관거정비로 인한 분뇨의 하수관거 직투입이 증가되어 장래 분뇨발생량 및 처리량은 지속적으로 감소할 것으로 판단된다.

9.1.1 발생현황 및 처리현황

하수도 인구현황

<표 9.1-1>

(단위 : 인)

ㅊ
	구 분	총 인 구	하수처리구역 내 인구			하수처리구역 외 인구			비 고
			계	공공하수	폐수	계	시가	비시가
	2008년	1,090,678	1,072,036	1,072,036	-	18,642	-	18,642
	2009년	1,098,449	1,079,807	1,079,807	-	18,642	-	18,642
	2010년	1,104,681	1,086,444	1,086,444	-	18,237	-	18,237
	2011년	1,118,197	1,100,327	1,100,327	-	17,870	-	17,870
	2012년	1,147,955	1,130,433	1,130,433	-	17,522	-	17,522

자료 : 하수도통계(2009년~2013년, 환경부)

분뇨발생량 및 처리량

<표 9.1-2>

(단위 : m3/일)

ㅊ
	구 분	분뇨발생량(㎥/일)			처리대상량(㎥/일)			처리대상제외			비 고
		계	수거식	수세식	계	수거 분뇨	정화조 오니	계	오벽지 분뇨	정화조 등
	2008년	1,090	112	978	550	112	438	540	-	540
	2009년	1,102	5	1,097	562	5	557	540	-	540
	2010년	995	18	977	979	51	928	15	-	15
	2011년	979	18	961	456	18	438	523	-	523
	2012년	512	25	487	510	25	485	2	-	2

자료 : 수원통계연보(2009년~2013년, 수원시)

9.1.2 시설현황 및 운영현황

가. 오수처리시설 및 정화조 설치현황

오수처리시설 및 정화조현황

<표 9.1-3>

(단위 : 개소)

ㅊ
	구 분	오수처리시설			정 화 조			비고
		소 계	처리구역내	처리구역외	소 계	처리구역내	처리구역외
	2008년	1,353	1,076	277	45,582	45,405	177
	2009년	1,378	1,115	263	44,758	44,583	175
	2010년	1,458	1,102	356	43,425	43,395	30
	2011년	1,568	1,260	308	43,029	42,948	81
	2012년	1,642	1,294	348	43,101	43,020	81

자료 : 하수도통계(2009년~2013년, 환경부)

나. 분뇨처리시설 시설개요 및 운영현황

	∙ 수원시는 지역내 분뇨를 수거하여 위생처리장에서 협잡물처리 후 수원 공공하수처리시설로 연계처리하고 있으며, 시설 및 운영현황은 다음 <표 9.1-5~7>과 같다.

1) 분뇨처리 시설현황

수원시 위생(분뇨)처리시설 개요

<표 9.1->

ㅊ
	구 분	시 설 개 요	비 고
	위치	수원시 권선구 매송고색로 804번길 432
	시설용량	500m3/일(150㎘/hr 2대, 100㎘/hr 2대)
	부지면적	10,532m2
	건물면적	756.84m2 (연면적 : 1,803.88m2)
	처리형식	연속형 자동운전 방식 수 처 리 : 전처리 후 하수와 연계처리 슬러지처리 : 기계탈수
	총사업비	816 백만원
	운영방법	수원시청 환경사업소

수원시 위생(분뇨)처리시설 처리공정

<그림 9.1-1>

2) 분뇨처리 운영현황

수원시 분뇨처리시설 분뇨반입량 현황

<표 9.1-6>

(단위 : m3/일)

ㅊ
	구 분	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년	비 고
	월 평 균	593.2	561.1	601.5	614.5	606.7
	월 최 대	812.6	772.5	786.5	794.9	948.3
	월 최 소	310.6	253.1	339.5	274.9	91.5
	1 월	310.6	253.1	339.5	274.9	402.6
	2 월	315.9	429.2	383.7	439.9	474.5
	3 월	634.6	585.8	623.3	650.2	730.7
	4 월	789.2	761.3	756.4	756.3	940.0
	5 월	798.0	772.5	745.7	784.7	948.3
	6 월	812.6	757.6	786.5	794.9	926.5
	7 월	593.4	591.9	748.3	606.0	709.5
	8 월	450.9	414.7	549.0	616.6	604.2
	9 월	464.7	494.8	524.3	542.1	578.7
	10 월	646.6	565.2	618.2	633.0	775.7
	11 월	728.1	596.1	626.4	687.0	91.5
	12 월	574.3	510.5	516.0	588.9	97.9

자료 : 수원시 위생처리장 운영자료(2008~2012년)

연계처리 수질현황

<표 9.1-7>

(단위 : mg/L)

ㅊ
	구 분		분뇨(탈수전)					분뇨(탈수후)					비 고
			BOD	COD	SS	T-N	T-P	BOD	COD	SS	T-N	T-P
	2011년	평 균	3,042	5,180	13,489	576.9	86.1	1,835	2,967	5,000	367.3	48.8
		최 대	9,060	16,523	65,000	1,287.1	212.2	4,470	6,981	14,400	871.6	99.2
		최 소	134	1,350	2,600	66.2	11.7	89	580	800	48.9	3.0
	2012년	평 균	7,463	3,929	12,963	482.4	75.2	5,381	2,797	7,566	394.3	57.5
		최 대	17,765	9,782	28,533	662.2	181.9	14,158	7,542	26,250	658.0	173.3
		최 소	1,493	594	1,460	199.7	26.8	506	152	867	98.8	9.0

자료 : 수원 공공하수처리시설 운영자료(2011~2012년)

9.1.3 문제점

	∙ 수원시 분뇨처리시설의 경우 택지개발 및 도시개발에 따른 하수관거내 분뇨 직투입으로 인하여 향후 분뇨처리시설 유입량이 크게 감소 할 것으로 예상되어, 분뇨처리시설의 효율적인 운영 및 관리방안이 모색되어야 할 것임.

9.2

계획의 기본방향

	∙ 기존 분뇨처리시설의 운영에 효율을 기하고 장래 발생분뇨 예측 및 합리적인 용량산정에 의한 처리시설 신 ․ 증설계획 검토 ∙ 행정구역내 발생하는 분뇨 및 정화조 찌꺼기는 전량 수거하여 처리함을 원칙으로 함. ∙ 하수관거정비 등에 의한 분류식 지역에서는 분뇨의 하수관거 직투입량이 증가하도록 계획 ∙ 수세화율 증가에 따라 수거분뇨의 양은 감소하고 정화조찌거기 수거량이 증가할 전망이므로 정화조찌꺼기 처리시설 위주로 처리계획을 수립 ∙ 본 계획의 분뇨처리시설 최종 목표연도는 2035년으로 하며 대상처리구역은 수원시 행정구역 전체로 한다.

9.3

시설계획

	∙ 본 계획에서는 수원시 전체를 분뇨처리대상으로 설정하고 본보고서「3장 지표 및 계획기준, 3.3 계획인구 및 하수처리인구」편을 근거로 장래 분뇨처리인구를 설정하였으며,「4장 배수구역 및 하수처리구역 , 4.5 계획수질」편에 수록된 수세화율 및 오수관거 직투입율을 본 계획에 적용하였다.

9.3.1 수세화율 및 오수관거 직투입율 예측

수세화율 및 오수관거 직투입율 예측

<표 9.3-1>

(단위 : %)

ㅊ
	구 분	2015년	2020년	2025년	2030년	2035년	비 고
	수 세 화 율(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	분류식관거보급율(%)	38.0	48.0	52.0	61.0	70.0
	분뇨의 직투입율(%)	38.0	48.0	52.0	61.0	70.0
	정화조 설치율(%)	62.0	52.0	48.0	39.0	30.0

9.3.2 계획 분뇨수거량 예측

가. 분뇨 및 정화조 찌꺼기 수거대상 인구예측

분뇨 및 정화조 찌꺼기 수거대상 인구예측

<표 9.3-2>

(단위 : 인)

ㅊ
	구 분		2015년	2020년	2025년	2030년	2035년	비 고
	수원시	계획인구(인)	1,220,417	1,285,737	1,333,429	1,353,067	1,362,649
		처리인구(인)	1,202,895	1,268,215	1,315,907	1,335,545	1,345,127

나. 배출량원단위 계획

1) 분뇨배출량 원단위 추이

	∙ 수원시의 분뇨배출량 추이는 2004년 이후의 통계자료가 없으므로 2001년~2004년까지의 통계자료를 통해 분뇨 및 정화조오니 발생량 원단위 추이를 나타내었으며 다음 <표 9.3-3>과 같다.

분뇨배출량 원단위 추이

<표 9.3-3>

ㅊ
	구 분	분뇨발생량(인)		분뇨처리대상량(㎥/일)		원단위(ℓ/인·일)		비고
		수거식인구	수세식인구	수거분뇨	정화조오니	분뇨	정화조오니
	2001	19,000	959,698	19	480	1.0	0.5
	2002	19,000	1,004,875	20	502	1.1	0.5
	2003	10,223	1,030,000	10	515	1.0	0.5
	2004	6,868	1,035,254	7	518	1.0	0.5
	평 균	-	-	-	-	1.0	0.5

2) 관련문헌을 통한 원단위 검토

	∙ 일반적으로 분뇨 배출량에 대해서는 지역의 특성 및 식생활 양식, 배출지역의 생활습성 등에 따라 변화되는 증감량을 고려하여 산정해야한다. ∙ 분뇨배출량 원단위는 1인당 1일 배출량으로 본 계획에서는 국내 및 해외 기존자료를 비교 하여 생분뇨에 대한 오염부하량 원단위를 검토하였으며 다음 <표 9.3-4>와 같다.

분뇨배출량 원단위 추이

<표 9.3-4>

ㅊ
	자 료	분뇨(ℓ/인ㆍ일)	정화조오니(ℓ/인ㆍ일)
	분뇨처리시설(일본환경위생센터, 1993)	1.59	0.92
	Guide to septage treatment and disposal (U.S EPA, 1994)	-	0.52~0.73
	폐기물처리 기본계획(환경부, 1988)	1.0	0.5
	분뇨처리시설 구조지침 및 해설(환경부, 1991)	1.0	0.4~0.55
	서울시 정화조오니 위생처리시설 건설 기본계획(서울시, 1985)	1.0	0.55
	대구 위생처리시설 증설공사 실시설계(대구시)	1.0	0.55
	선 정	1.0	0.55

다. 분뇨 및 정화조찌꺼기 성상분석

1) 수거분뇨의 특성

	∙ 수거되는 분뇨는 배출된 분뇨가 일정기간 저장탱크에 저류되었다가 수거차로 수집되는 것이므로 배출한 직후의 분뇨와는 성상을 달리 한다. 기 보고된 우리나라 수거분뇨의 특성을 보면 BOD 17,000~24,000mg/L, SS는 30,000mg/L로 일간 변동폭이 크지 않은 것으로 알려지고 있으며, 일반적인 CODMn과 BOD의 비를 보면 2.4~2.7로서 도시하수의 2.0보다 높게 나타나 분뇨 내에는 생물학적 분해불능 물질이 포함되어 있을 수 있을 가능성이 있다. 문헌상에 제시된 분뇨의 성상분석은 다음과 같다.

문헌상에 제시된 분뇨의 성상분석

<표 9.3-5>

ㅊ
	구 분	자료 1	자료 2	자료 3	자료 4	자료 5	자료 6
	pH	7.1	7.7	7.8	-	7.75	-
	총 CODMn (mg/L)	48,715	51,000	19,000	15,200	19,250	15,840
	용해성 COD(mg/L)	24,807	26,000	9,500	-	-	-
	총 BOD (mg/L)	18,900	20,000	22,500	19,000	18,800	23,579
	용해성 BOD(mg/L)	10,430	14,000	10,500	-	-	-
	TS (mg/L)	44,310	41,700	46,400	30,000	31,822	9,817
	VS (mg/L)	27,796	28,400	34,600	-	20,249	-
	TSS (mg/L)	28,910	28,000	29,600	-	-	-
	VSS (mg/L)	18,723	18,000	-	-	-	-
	Cl (mg/L)	3,497	4,480	5,200	-	8,165	-
	T-P (mg/L)	325	381	640	1,000	221	690
	TKN (mg/L)	5,024	8,870	6,230	6,000	7,581	3,168
	NH3-N(mg/L)	2,730	8,380	3,160	-	1,022	-

자료1 : 안양시 위생처리장 투입분뇨 실측자료 (1994. 5, 1994. 7)

자료2 : 용인군 분뇨 전처리시설 기본 및 실시설계보고서 (1993. 9)

자료3 : 분뇨유기비료화에 대한 기본조사 보고서 (1987, 환경처)

자료4 : 의령군 축산 및 분뇨처리시설 환경성검토서의 계획수질 (1996. 1)

자료5 : 포항 위생처리장 시설진단 및 증설타당성조사 보고서 (1990)

자료6 : 의정부시 분뇨처리시설 증설공사 기본 및 실시설계보고서의 실측조사치 (1997. 3)

2) 정화조 찌꺼기의 특성

	∙ 대부분의 수세식 변소가 부패형인 국내 정화조찌꺼기는 현재까지 알려진 바에 따르면 농도가 BOD 8,000㎎/ℓ내외, SS 22,000㎎/ℓ내외로 분석되며 CODMn/BOD비는 약 1.9~4.7정도로 분뇨의 경우보다 훨씬 많은 양의 생물학적 분해가 불가능한 성질이 포함되어 있는 것으로 판단된다. ∙ 국내의 대체적인 정화조찌꺼기의 특징은 미국이나 일본에 비해 TS나 VS의 농도는 낮은 반면 BOD농도는 높게 나타났는데, 외국의 정화조에는 분뇨 뿐만 아니라 생활하수가 함께 유입되지만 우리나라는 분뇨만 유입되는 것이 그 이유인 것으로 추정된다. ∙ 정화조찌꺼기의 성상은 정화조의 형식과 규모에 따라 현저한 차이를 보이므로 수거대상지역의 실태를 정확하게 파악하여 그 특성을 알아야 한다. 문헌상에 제시된 정화조찌꺼기의 성상은 다음 <표 9.3-6>과 같다.

문헌상에 제시된 정화조 찌꺼기의 성상분석

<표 9.3-6>

ㅊ
	구 분	자료 1	자료 2	자료 3	자료 4	자료 5	자료 6
	pH	6.6	6.2	-	-	7.4	-
	총 COD (mg/L)	24,650	28,000	-	6,40	2,850	7,189
	용해성 COD(mg/L)	8,627	2,880	-	-	-	-
	총 BOD (mg/L)	7,863	7,900	8,050	8,000	8,016	9,398
	용해성 BOD(mg/L)	3,538	1,830	-	-	-	-
	TS (mg/L)	30,100	25,100	-	22,000	19,084	7,946
	VS (mg/L)	23,651	18,290	-	-	7,883	-
	TSS (mg/L)	19,100	18,900	19,500	-	-	-
	VSS (mg/L)	13,900	12,100	-	-	-	-
	Cl (mg/L)	314	313	5,200	-	2,485	-
	T-P (mg/L)	133	159	-	140	564	232
	TKN (mg/L)	1,560	2,020	-	850	1,860	866
	NH3-N(mg/L)	730	2,000	-	-	142	-
	알칼리도(mg/L)	-	-	2,300	-	6,112	-

자료1 : 안양시 위생처리장 투입분뇨 실측자료 (1994. 5, 1994. 7)

자료2 : 용인군 분뇨 전처리시설 기본 및 실시설계보고서 (1993. 9)

자료3 : 분뇨유기비료화에 대한 기본조사 보고서 (1987, 환경처)

자료4 : 의령군 축산 및 분뇨처리시설 환경성검토서의 계획수질 (1996. 1)

자료5 : 포항 위생처리장 시설진단 및 증설타당성조사 보고서 (1990)

자료6 : 의정부시 분뇨처리시설 증설공사 기본 및 실시설계보고서의 실측조사치 (1997. 3)

라. 계획분뇨수거량 예측

	∙ 분뇨와 정화조오니의 발생량을 예측하기 위해서는 우선 수세화율에 의해 수거식과 수세식변소 사용인구와 하수관거의 완전분류화가 이루어져 직투입이 가능한 지역의 인구가 예측되어져야 한다. ∙ 장래에는 재래식 화장실 사용인구가 대부분 없어질 것으로 예상되어 수거식 오니의 발생량은 점차 감소될 것으로 예측된다. ∙ 본 보고서 4장에 수록된 수세화율 및 분류식관거 직투입율과 상기에서 산출한 발생분뇨 원단위를 적용한 계획 분뇨 및 정화조오니 발생량은 다음 <표 9.3-7>과 같다.

분뇨 및 정화조오니 계획수거량

<표 9.3-7>

ㅊ
	구 분			2015년	2020년	2025년	2030년	2035년	비고
	1.총인구		인	1,220,417	1,285,737	1,333,429	1,353,067	1,362,649
	2.처리구역내인구		인	1,202,895	1,268,215	1,315,907	1,335,545	1,345,127
	3.처리구역외인구		인	17,522	17,522	17,522	17,522	17,522
	4.수세화율		%	100	100	100	100	100
	5.분류식관거직투입율		%	38	48	52	61	70
	6.수세화인구		인	1,220,417	1,285,737	1,333,429	1,353,067	1,362,649	1x4
	7.분류식화지역인구		인	457,101	608,744	684,272	814,683	941,589	2x4x5
	8.수거인구		인	-	-	-	-	-	1-6
	9.정화조사용인구		인	763,316	676,993	649,157	538,384	421,060	6-7
	A.분뇨	원단위	ℓ/인·일	1	1	1	1	1
		배출량	㎘/일	-	-	-	-	-	8x원단위
		수거율	%	100	100	100	100	100
		수거량	㎘/일	-	-	-	-	-
	B.정화조 오니	원단위	ℓ/인·일	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55
		배출량	㎘/일	420	372	357	296	232	9x원단위
		수거율	%	100	100	100	100	100
		수거량	㎘/일	420	372	357	296	232
	수거량		㎘/일	420	372	357	296	232
	단계별 발생량	분뇨	㎘/일	-	-	-	-	-	안전율 1.25
		정화조오니	㎘/일	525	465	446	370	290
		계	㎘/일	525	465	446	370	290

9.3.3 계획 분뇨수거량 예측

가. 연계처리 기본방향

	∙ 분뇨처리장과 공공하수처리시설의 연계처리에 관해 준수해야 할 관련지침은『공공하수도시설 설치사업 업무지침(2012. 10)』이며 다음과 같이 정의하고 있다.

나.  분뇨를 연계처리하는 경우 전처리 수질기준

① 분뇨를 공공하수처리시설로 연계처리하고자 하는 경우 분뇨의 유입부하량은 공공하수처리시설의 정상 운영에 지장을 주지 않는 범위 내로 한정한다.

② 또한, 분뇨를 분뇨처리시설에서 전처리하여 유입시키는 경우와 전처리 없이 연계처리하는 경우에 대하여 반드시 경제성을 비교․검토 후 연계처리 여부를 결정하여야 한다.

다. 가축분뇨, 쓰레기매립시설 침출수, 음식물류 폐기물 처리시설 배출수를 연계처리하는 경우 전처리 수질기준

① 가축분뇨·침출수·배출수의 유입량은 생활하수보다 적은 반면, 질소·인의 농도가 매우 높아 이를 연계처리할 경우 하수처리의 효율성이 저하되므로 연계기준을 설정하여야 한다

※ 고농도의 연계수를 공공하수처리시설에서 처리할 경우 단순 혼합에 의해 유입수 수질농도가 높아져 불필요한 고도처리시설을 설치할 우려가 있음

② 처리수 등을 공공하수처리시설에서 연계처리하는 경우 전처리수의 오염부하량(방류수 수질기준 항목)은 공공하수처리시설의 정상 운영에 지장을 주지 않도록 하되, 총질소 및 총인의 오염부하량은 설계시 유입하수 오염부하량의 10% 이내까지 전처리한 후 연계처리한다. 다만, 총질소 및 총인의 설계치가 없는 공공하수처리시설의 경우 실제 유입 오염부하량의 10% 이내까지 전처리하여 공공하수처리시설의 정상운영에 지장을 주지 않은 범위내에서 연계처리를 하여야 한다.

참고 : 『가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률』 시행규칙

제20조 (공공하수처리시설에의 유입 기준)

① 법 제24조제5항에 따라 공공처리시설에서 중간 처리한 가축분뇨를 「하수도법」 제2조제9호에 따른 공공하수처리시설(이하 "공공하수처리시설"이라 한다)에 유입하는 기준은 다음 각 호와 같다.

1. 공공처리시설에서 유입되는 오염물질부하량은 공공하수처리시설의 운영에 지장을 주지 아니하는 정도일 것

2. 공공처리시설로부터 유입되는 총 질소 및 총 인의 양은 공공하수처리시설에서 처리할 수 있는 질소와 인의 100분의 10 이내일 것

③ 연계처리수는 공공하수처리시설에 일시적인 충격부하를 주지 않도록 일정한 유량을 지속적으로 균등 이송․투입할 수 있는 조정조 및 펌프 등의 설비를 설치․운영하여야 한다.

④ 기존 소화조가 설치되어 있는 공공하수처리시설에 가축분뇨 또는 음식물 폐기물류처리시설배출수를 연계 처리할 경우 영양염류는 거의 처리되지 않으므로 유입수의 C/N비 악화에 대한 검토가 필요하며 소화조에 직투입하여도 소화조 운영에 지장을 초래하지 않을 경우에는 이를 적극 반영하도록 하여야 한다.

⑤ 특히 가축분뇨, 쓰레기 매립시설 침출수 및 음식물류폐기물처리시설 배출수의 전처리수는 합류식 하수관거에 연결하여 유입하는 것은 원칙적으로 제한한다. 다만, 현지 여건상 불가피하게 하수관거에 유입하는 경우에는 우천시 하수관거로 유입시키지 않도록 하고, 이에 대비한 저류조 등을 설치하여야 한다.

※ 합류식 하수관거에 연결하여 유입하는 경우 우천시에 우수토실을 통하여 미처리된 상태로 하천으로 유출되어 수질오염을 가중시킬 수 있음.

⑥ 침출수를 연계처리하는 경우 공공하수처리시설에서 처리하는 오염물질 외의 항목에 대하여는 해당 지역의 침출수 배출허용기준 이하로 처리한 후 유입하여야 한다.

라. 공공하수처리시설에 공장폐수․분뇨․가축분뇨․침출수․배출수의 연계처리시 방류수역 수질에 미치는 영향을 함께 검토한 후 연계처리 여부를 결정하여야 한다.

나. 하수연계처리 시 부하의 적정성 검토

1) 분뇨처리시설 수질현황

수원시 분뇨처리시설 하수연계 유입수질

<표 9.3-8>

(단위 : mg/L)

ㅊ
	구 분		BOD	COD	SS	T-N	T-P	비 고
	설 계 수 질		11,000	4,000	6,100	700	180
	운영현황	2009년	3,042	5,180	13,489	576.9	86.1
		2010년	7,463	3,929	12,963	482.4	75.2
		평 균	5,253	4,555	13,226	529.7	80.7

자료 : 수원 공공하수처리시설 운영자료(2011~2012년)

2) 하수연계처리 시 부하의 적정성 검토

하수연계부하 적정성 검토(2015년 기준)

<표 9.3-9>

ㅊ
	구 분		단위	BOD	COD	SS	T-N	T-P	비 고
	수원	하수유입수질	mg/L	156.0	106.0	142.0	39.3	4.9
		하수유입부하량	kg/일	82,057.9	56,042.6	74,693.5	20,666.5	2,581.8
		분뇨유입수질	mg/L	11,000	4,000	6,100	700	180	설계기준
		분뇨연계부하량	kg/일	9,130.0	3,320.00	5,063.00	581	149.4
		허용연계부하량	kg/일	-	-	-	2,067	258	10%이내
		하수연계부하비율	%	-	-	-	2.8%	5.78
		검 토					적정	적정

9.3.4 분뇨처리시설 신･증설계획

	∙ 앞서 검토된 바와 같이 장래에는 재래식 화장실 사용인구가 대부분 없어져 수거식 오니의 발생량은 점차 감소될 것으로 예측되어 현재 운영중인 수원 분뇨처리시설(위생처리장)에서 발생분뇨량을 전량 처리가능하고 수원 공공하수처리시설로 연계처리시에도 안정적으로 처리가 가능하여 향후에도 분뇨처리장의 증설계획은 불필요한 것으로 검토되었다.