2016년

정보통신공사 사용전검사 기준표

가. 구내통신선로설비공사에 대한 시공기준과 검사기준

검사항목		검 사 기 준	검사 결과	근 거
방송통신 기 자 재		ㅇ 전파법의 적합인증 제품 ㅇ단말기 접속용 모듈러 잭 등		o전파법제58조의2 o단말기장치기준
회 선 수		o 국선 수용, 구내회선 구성 및 단말장치 등의 증설을 고려한 충분한 회선확보 - 주거용：단위세대당 1회선이상또는 광섬유케이블 2코아 이상 - 업무용：각 업무구역당(10㎡)당 1회선이상 또는 광섬유케이블 2코아 이상 - 기타 : 건축물의 용도를 감안 위 규정을 신축적으로 적용 ※ 1회선：4쌍 꼬임케이블 기준		o 방송통신설비의기술기준규정 제20조
구내통신실면적	업무용 건축물	o 6층이상이고 연면적5천㎡이상인 경우 - 집중구내통신실：10.2㎡이상 1개소 o 층 구내통신실 확보 여부 - 각층별1천제곱미터이상(각층별로10.2제곱미터이상 1개소이상) - 각층별800제곱미터이상(각층별로8.4제곱미터이상 1개소이상) - 각층별500제곱미터이상(각층별로6.6제곱미터이상 1개소이상) - 각층별500제곱미터미만(각층별로5.4제곱미터이상 1개소이상, 곤란할 때 1개의 층구내통신실 면적을 각층전용면적 합하여 2개층이상 통합 가능) o 상기 이외의 업무용건축물 집중구내통신실 - 연면적 500㎡ 이상 : 10.2㎡ - 연면적 500㎡ 미만 : 5.4㎡ o 구내통신실 위치 및 부대설비 적정여부 - 지상 원칙, 지하인 경우 침수 및 습기방지 - 조명시설 및 통신장비용 전원설비		o 전기통신사업법 제69조의 2 o 방송통신설비의 기술준 규정 제19조
	공동 주택	o 단지 세대별 집중구내통신실 면적 확보 여부 - 1,500세대 초과(25제곱미터이상 1개소) - 1,000세대 초과 - 1,500세대 이하(20제곱미터이상 1개소) - 500세대 초과 - 1 ,000세대 이하(15제곱미터이상 1개소) - 50세대 이상 - 500세대 이하(10제곱미터이상 1개소) o 집중구내통신실 위치 및 부대설비 적정여부 - 지상 원칙, 지하인 경우 침수 및 습기방지 - 조명시설 및 통신장비용 전원설비
국 선 인 입 방법	지하	o 지하인입관로의 표준도에 의한 설치여부		o 방송통신설비의기술기준규정 제4조, 제5조, 제18조, 제24조, 제25조 o 접지·구내통신· 선로기술기준 제26조
	가공	o 가공표준도에 의한 설치 여부
	맨홀 설치 배관	o 맨홀ㆍ핸드홀 및 전주 등 설치위치 - 최단의 인입거리 및 대지분계점내에 설치 o 국선5회선미만이거나 인입선로가 246m 미만이고 분기되지 않는 경우 맨홀 또는 핸드홀을 미설치 할 수 있음 o 사업자전주에서 구내인입시 합성수지전선관 KSC8455사용 o 전주의 인입배관의 높이는 지상 20cm ~ 50cm

검사항목		검 사 기 준	검사 결과	근 거
인입배관	확보 공수	o 주거ㆍ기타건축물：2공이상(예비1공이상 포함) o 업무용건축물 ：3공이상(예비2공이상 포함)		o 방송통신설비의 기술기준규정 제18조, 제25조 o 접지·구내통신· 선로기술기준 제26조, 제27조
	배관의 요건	o 배관의 내경은 선로외경(다조인 경우에는 그 전체의 외경)의 2배이상 o 공동주택 배관내경 - 20세대 이상의 : 최소 54mm 이상 - 20세대 미만의 : 최소 36mm 이상
옥내배관	배관의 요건	o 내부식성 금속관 또는 KSC(한국산업규격) 8454 동등규격 이상의 합성수지제 전선관 o 수용케이블과 배관내경 적정여부 - 배관단면적의 32%이하로 케이블 수용 o 국선단자함과 장치함 구간 28mm 배관 설치		o 방송통신설비의 기술기준규정 제18조 o 접지·구내통신· 선로기술기준 제28조, 제33조
	구내 건물 간선계	o 간선계와 동등한 1공이상의 예비공 확보 여부 o 트레이ㆍ닥트설치의 적정여부 - 향후 증설 고려 여유 공간 확보
	수평 배선계	o 성형구조 또는 성형배선이 가능한 구조 o 인출구ㆍ단자함방식의 종단여부
	이격 거리	o 강전류 전선과의 이격거리 - 300V이하： 6㎝이상 - 300V초과：15㎝이상 - 애자사용 전기공사시 전선과 이격거리는 10cm 이상으로 하고 도시가스배관과는 혼촉되지 않도록 하여야 함		o 방송통신설비의기술기준규정 제9조 o 접지·구내통신· 선로기술기준23조
통 신 단자함	국 선 단 자 함	o 주단자함ㆍ주배선반 설치의 적정여부 - 300회선미만：주단자함(국선단자함) 또는 주배선반 - 300회선이상： 주배선반 o 가입자보호기 설치장소 확보여부 o 실내설치, 설치장소ㆍ설치높이(30㎝이상), 잠금장치 적정여부 o 단자함요건 충족여부 - 단자함 크기(400mm이상, 깊이80mm)이상 여부 o 광케이블 인입시 전원단자 설치여부, 접지단자대 설치여부		o 접지·구내통신· 선로기술기준 제29조,제30조, 제33조
	중 간 단자함	o 배관 굴곡점, 분기ㆍ접속위치에 설치여부 o 단자함요건 충족여부, 접지여부 o 광케이블 인입시 전원단자 설치여부
	세 대 단자함	o 공동주택 세대별 설치여부 o 단자함요건 충족여부
구내배선	동케이블링크성능 100.0(㎒)	반사손실(dB)기준값10.0 이상 감쇠(dB)기준값24.0 이하 근단 누화손실(dB)30.1 이상 근단 누화 전력합 손실(dB)27.1 이상 원단감쇠대누화비(dB)17.4 이상 원단감쇠대누화비전력합(dB)14.4 이상		o 접지·구내통신· 선로기술기준 제32조, 제33조

검사항목

검 사 기 준

검사

결과

근   거

구내배선

광섬유

케이블

의

링  크

성  능

기  준

가. 공동주택 및 업무용건축물

종류	파장 (nm)	채널손실
단일모드	1,310	7㏈ 이하
	1,550	7㏈ 이하
다중모드	850	13㏈ 이하
	1,300	9㏈ 이하

주) 링크성능은 집중구내통신실에서 광섬유케이블의 종단(세대단자함 또는 인출구)까지의 기준임

나. 공동주택 외 주거용 건축물 및 기타건축물

종류	파장 (nm)	채널손실
단일모드	1,310	3.45㏈ 이하
	1,550	3.45㏈ 이하

주) 링크성능은 국선단자함에서 광섬유케이블의 종단

(세대단자함 또는 인출구)까지의 기준임

o 접지·구내통신·

선로기술기준

제32조,제33조

배선

방식

o 주거용건축물(공동주택)

- 세대단자함에서 각실별 인출구간 성형배선

o 업무용 및 기타건축물

- 층 단자함에서 각 인출구간 성형배선

절연

저항

o 선로 상호간ㆍ대지간：10㏁이상

o 방송통신설비의

기술규정 제12조

건  물

용도별

링  크

성  능

o 링크성능기준 충족여부

- 주거용：100㎒이상(국선단자함에서 인출구까지, 동단자함이 설치된 경우 동단자함에서 세대내 인출구까지)

- 업무용 및 기타：100㎒이상(층단자함에서 인출구까지)

o 접지·구내통신·

선로기술기준

제33조

종단장치

회  선

종  단

장  치

o 주거용： 모듈러짹(6핀,8핀), 동축커넥터, 광 인출구

o 업무용： 통신용인출구 또는 통신용단자함

o 기  타： 업무용건축물과 동일

o 접지·구내통신·

선로기술기준

제31조

기타

예  비

전  원

설  비

o 국선 수용용량이 10회선이상인 구내교환설비

- 정전시 예비전원 (축전지 또는 발전기)

o 재난관리책임기관 및 긴급구조기관의 광전송설비 및 국선 수용용량이 10회선이상인 구내교환설비

- 정전시 최대 부하전류를 3시간이상 공급할 수 있는 축전지

또는 발전기

o 방송통신 기술기      준규정  제10조

o 접지·구내통신·

선로기술기준

제34조

접  지

설  비

o 접지저항 적정여부 : 통신시설 접지저항 10Ω이하

- 다음의 경우는 100Ω 이하

․선조․케이블일정 간격으로 시설하는 접지

․국선 수용 회선이 100회선 이하인 주배선반(국선단자함)

․보호기를 설치하지 않는 구내통신단자함

․구내통신선로설비에 있어서 전송, 제어신호용 쉴드 접지

o 접지선：1.6㎜이상의 절연전선 사용

o 방송통신설비의

기술기준규정

제7조

o 접지·구내통신·

선로기술기준

제4조, 제5조

나. 방송공동수신(지상파TV, 위성방송, FM라디오방송, 종합유선방송) 설비 시공기준과 검사기준

(1) 공통사항

검사항목		검 사 기 준	검사 결과	근 거
배관 등의 설치 방법	일반 사항	o 배관 등은 배선의 교체 및 증설시공의 용이성 여부 o 증폭기 및 분배기 등의 외부교체 용이성 여부		o 방송공동수신 설비기준고시 제7조
	옥내 배관 및 배선	o 사용배관 규격 및 설치방식 적정여부 - 배관 등 구내통신선로설비 항목 준용 - 장치함에서 세대단자함간 또는 최초로 접속되는 인출구 구간에는 단독배선여부 - 동축케이블과 기자재 접속시 커넥터사용 o 세대단자함 내에서 신호분배의 경우 - 각실 직렬단자간 성형배선이 가능한 구조 - 세대단자함內 신호분배시 성형배선여부 o 3중 차폐이상 또는 알루미늄튜브형 동축케이블 또는 광케이블(싱글모드타입) 사용여부		o 방송공동수신 설비기준고시 제3조, 제7조 제21조
	장치함	o 사용설비의 수용 공간확보여부 o 시건, 통풍구, 보조판넬, 전원설비 등 설치여부 o 신호 분배ㆍ분기등 설치장소 적정여부 o 보호시설의 설치여부		o 방송공동수신 설비기준고시 제3조

검사항목	검 사 기 준	검사 결과	근 거
방송통신 기자재 사용과 사용설비의 조건	ㅇ 전파법의 적합인증 제품 - 단, 적합인증 대상 제품이 아닐 경우 적합등록 또는 잠정인증을 받은 제품 o 방송통신기자재는 사용주파수대역에 적합한가? - 지상파TV방송 : 54～806 ㎒ - FM라디오방송 : 88.1～107.9 ㎒ - 위성방송 : 950～2,150 ㎒		o 전파법 제58조의2 o 방송공동수신 설비기준고시 제10조~제19조
수신 안테나	o 수신안테나시설 설치방법의 적정성여부 - 지상파TV, 위성방송, FM라디오방송 신호의 수신이 가능한 안테나 설치여부 - 피뢰시설과 1m이상 이격과 구조물의 풍하중 견고성 여부 - 내구성 및 동축케이블 접속부의 방수구조 여부		o 방송공동수신 설비기준고시 제11조~제13조
직렬단자 및 출력레벨	o 출력 임피던스 : 75옴(임피던스 변화없이 분배 또는 분기 가능) ※ 출력 레벨범위 - 아날로그채널 : 65 ～ 85 dB㎶ - 디지털채널 : 45 ～ 75dB㎶		o 방송공동수신 설비기준고시 제11조, 제22조

(2) 지상파TV, 위성방송, FM라디오방송설비 시공기준과 검사기준

(3) 종합유선방송설비 시공기준과 검사기준

검사항목		검 사 기 준	검사 결과	근 거
방송통신 기자재		ㅇ 전파법의 적합인증 제품 - 단, 적합인증 대상 제품이 아닐 경우 적합등록 또는 잠정인증을 받은 제품 - 증폭기, 분배기, 분기기, 보호기, 직렬단자, 동축케이블 등 o 기자재의 사용주파수대역：5.75～864㎒		o 전파법 제58조의2 o 방송공동수신 설비기준고시 제23조~제26조, 제28조, 제29조
인 입 설 비 인입 설비	지하 인입	o 지하인입관로의 표준도에 의한 설치여부		o 방송통신설비의 기술기준규정 제4조,제5조, 제25조 o 방송공동수신 설비기준고시 제22조,제27조
	가공 인입	o 가공인입의 표준도에 의한 설치여부
	설치 위치	o 맨홀ㆍ핸드홀 및 전주등 설치위치 - 최단의 인입거리로 설치 - 대지분계점내에 설치 ※ 맨홀ㆍ핸드홀 등은 구내통신선로설비의 맨홀․ 핸드홀과 공용 사용가능
	인입 배관	o 분계점과 최초 접속되는 장치함간 1공 이상 o 구내통신선로설비공사에 대한 검사기준중 인입배관요건 준용
설치 방식	설치 대상	o 축사ㆍ차고ㆍ창고 등 CATV수요가 예상되지 아니하는 비주거용 및 단독주택 제외한 건축물 (다중주택, 다가구주택은 설치대상)		o 방송공동수신 설비기준고시 제22조,제24조
	설치 방법	o MATV 및 CATV설비의 각각 분리설치
기타	신호 분배	o 임피던스 변화 없이 신호를 분기 또는 분배 o 유휴분기․분배단자 종단처리 o 각 수신단자간 영상반송파의 레벨차 - 인접채널 ： 3dB이내 - 비인접채널：10dB이내		o 방송공동수신 설비기준고시 제23조
	신호 레벨	o 디지털 : 256QAM(48～75㏈㎶)

다. 이동통신구내선로설비공사 시공기준과 검사기준

검사항목		검 사 기 준	검사 결과	근 거
인입설비	인입 방법	o 급전선인입표준도등에 의한 설치여부 o 관로의 길이가 40m 초과할 경우 접속함 사용여부		o 방송통신설비의 기술기준규정 제17조, 제18조 o 접지·구내통신· 선로기술기준 제35조 내지 제39조
	배관의 요건	o 옥외안테나와 중계장치간 3공확보 또는 닥트설치여부 - 배관의 내경은 32㎜ 또는 급전선 외경의 2배 이상
기타설비	전원 접지 설비	o 2kW이상 상용전원 설치여부 - AC220볼트, 전원단자 3개이상 o 접지 설치여부
	중계장치장소 확보 접속함	o 중계장치, 송수신용안테나 설치장소의 확보여부 o 접속함 접지저항 100옴 이하