6-

제6장  재정계획

수원시 상수원 수질관리계획 수립

6-

「수원시 상수원 수질관리계획 수립」용역

제 6 장 재정계획

6.1 투자계획

6.2 재원조달 계획

6

제6장  재정계획

6.1 투자계획

6.1.1 시설장비 및 인원 확보계획

광교 상수원보호구역의 수질관리를 위한 보호장비 및 관리인원 확보를 위해「상수원관리규칙」에서 정하고 있는 ‘시설 및 장비의 확보기준’을 준용하여 계획구역에서 확보해야 할 보호장비(CCTV, 무전기, 망원경 등 물품확보와 안내판, 표주, 영상매체 등 시설관리) 및 관리인원을 산출한 결과는 다음 <표 6.1-1>과 같음.

보호장비 및 관리인원 확보계획

구 분	단위	수량	소요비용(백만원)	추진기간(년)
보호장비 확보 및 관리	식	1	매년 5.0	2016 - 2025
관리인원 충원	인	2	60	2017

6.1.2 홍보 및 교육 소요비용

계획구역내 개인하수처리시설 및 가축분뇨배출시설을 소유하거나 관리를 하고 있는 자를 대상으로 배출시설에 대한 이해와 환경보전의식을 고취시키기 위한 홍보물제작 계획을 수립하였으며, 이에 대한 소요비용은 다음 <표 6.1-2>과 같음.

홍보물제작을 위한 소요비용 (단위:백만원)

구 분	계	개인하수처리시설	가축분뇨배출시설	추진기간(년)
수원시	10	9	1	2018년 ~ 2025년

6.1.2 비점오염저감시설 설치계획

영동고속도로 및 인근지역에서 발생하는 비점오염원 저감을 목적으로 비점오염저감시설 설치사업을 추진할 예정이며, 이에 대한 소요사업비는 다음과 같음.

비점 저감시설 설치계획 (단위:백만원)

구 분	사업위치	사업내용	소요사업비	사업기간
비점오염 저감시설	영동고속도로옆 광교저수지 상부	장치형 처리시설 및 식생수로 설치	타당성조사 등 : 350 처리시설 : 750 식생수로 : 50 계 : 1,150	2021.01 ~ 2022.12

6.2 재원조달계획

상수원 사업은 환경개선특별회계와 지역발전특별회계의 국고보조금과 지방비, 수계기금 등으로 사업을 시행하게 됨.

수질관리계획은 시설설치를 통한 투자 사업이라기보다 오염원을 체계적으로 관리하는 데 중점을 두는 관리계획임.

광교상수원의 수질관리계획구역에서의 조달계획은 <표 6.2-1>과 같음.

광교상수원보호구역 관리 사업 및 조달계획 (단위: 백만원)

구분	사업명	사업내용	계	2018년 ~2019년	2020년	2021년	2022년 ~2023년	2024년 ~2025년
상수원보호구역	보호장비 확보및관리	·수질관리 보호장비 확보 인력, 시설 및 장비에 대한 관리	768	192	96	96	192	192
	교육홍보물 제작	·개인하수처리, 가축분뇨 관련	10	10
	안내판 설치	·안내판 제작 및 교체	19.5	19.5
	축산농가 시설 개량공사	·축산농가 시설개량공사 (배수시설 및 오염방지)	50	10	5	5	10	10
	오수관로 정비	·오수관로 D=300mm, L=289m ·위 치: 장안구 상광교동 39-1번지 일원	205	205
	비점 처리시설 공사	소 계	1,150			1,150
		·장치형 비점처리시설(역세형)	750			750
		·수원천 식생수로 설치	50			50
		·타당성 조사 및 토목공사 등	350			350
	투수성 포장	·신규설치예정 도로 투수성 포장 실시 L=528mX6m, L=517mX6m, L=1491mX10m	768		114	111	543
	호수폭기기 설치공사	·간헐식 수중폭기기(높이조절형)	30					30
	수질관리	·수질 모니터링	80	20	10	10	20	20
	합 계		3,080.50	251.50	430.00	1,372.00	765.00	262.00

주) 비점오염 저감시설 사업비 분담비  (국비 : 70%,  지방비 30%)

첨부#1 : 초기우수처리시설용량계산

1. 초기우수처리시설의 용량계산

장치형 초기우수처리시설의 용량은「비점오염저감시설의 설치 및 관리·운영 매뉴얼, 2016. 02, 환경부, p15」을 기준으로 산정되었으며, 그 내용은 다음과 같음.

가. 초기우수 유출량(시설용량) 산정

1) 유출량 산정공식 (비점오염저감시설의 설치 및 관리․운영메뉴얼, 환경부)

WQF = CI x A x 10-3

WQF : 수질처리유량(Water Quality Flow)(㎥)

CI : 유출계수를 고려한 기준강우강도(10mm/h)

A  : 처리대상구역의 면적(㎡)

2) 배수면적

■ 적용배수면적

1. 비점오염방지시설의 규모 산정시 처리대상 면적은 주요 비점오염물질이 배출되는 토지이용면적을 대상으로 함

2. 녹지가 조성되어 있거나, 투수층이 조성되어 있어 비점오염물질이 다량 배출되는 것으로 볼 수 없는 토지이용 면적 등은 비점오염방지시설의 규모 산정시 처리대상 면적에서 제외할 수 있음.

3. 비점오염 저감계획을 통하여 오염원이 강우에 노출되지 않고 강우가 유입되지 않도록 관리하여 별도의 비점오염방지시설의 설치가 필요치 않도록 관리계획을 수립 한 경우 해당하는 만큼 처리대상 면적에서 제외 할 수 있음.

4. 본 계획에서는「비점오염저감시설의 설치 및 관리 · 운영 매뉴얼, 2016. 02, 환경부」에 제시된 기준을 바탕으로 우수관로 수리계산시 반영된 면적을 바탕으로 계획하였음.

■ 초기우수처리시설 용량 산정 결과

구 분	도로 제원(m) (W × L)	유역 면적(㎡)	저감대상 면적(㎡)	비 고
비점오염저감시설	100 × 800	80,000	80,000
합계		80,000	80,000

구 분	저감대상 면적(㎡)	누적유출고 (㎜)	초기우수 유출량 (㎥/hr/개소)	비 고
비점오염저감시설	80,000	10.0	800.00
합계	80,000

사업부지 현황

2. 초기우수처리시설(여과형 시설)의 제원 결정

여과형 초기우수처리시설의 제원은「비점오염저감시설의 설치 및 관리 · 운영 매뉴얼, 2016. 02, 환경부」을 기준으로 산정되었으며, 그 내용은 다음과 같다.

■ 여과형시설 제원 산정 및 검토

유역명	초기우수 유출량 (㎥/hr/unit)	구조물 제원(m)		여과부 제원(m)		여과 면적 (㎡)	여과 속도 (m/hr)	유효 체적 (㎥)	체류 시간 (min)	비고
		W×L×H (내부)	유효 수심	D	H
비점오염저감시설	800.00	6.40×10.40×4.90	3.40	4.40	3.00	41.45	19.30	186.62	14.00

※ 제원 결정은 환경부 권고기준에 적합하도록 설계 적용하였음

예시) 비점오염저감시설

- 여과면적(㎡) = D4.40×3.14×H3.00 = 41.45㎡

- 여과속도(m/hr) = 초기우수유출량(㎥/hr) / 여과면적(㎡) = 800.00 / 41.45 = 19.30 < 20m/hr

- 유효체적(㎥) = 전처리조 유효체적(㎥) + 시설여과조 유효체적(㎥)

= 47.36㎥ + 139.26㎥ = 186.62㎥

• 전처리조 유효체적(㎥)  = (구조물 폭(W)×전처리조 폭(W)×유효수심)

= 6.40×3.70×2.00   = 47.36㎥

• 시설여과조 유효체적(㎥)= (구조물 폭(W)×구조물 폭(W)×유효수심)

= 6.40×6.40×3.40 = 139.26㎥

- 체류시간(min) = (전처리조 유효체적(㎥)+시설여과조 유효체적(㎥)) / (초기우수유출량(㎥/hr) / 60)

= (47.36 + 139.26) / (800.00/60) = 14.00min